|  |
| --- |
| 审批意见：保满审环表字[2021]30号所报《保定市雨森热力有限公司大册营镇纸制品园区京昆高速公路以北区域集中供热项目环境影响报告表》收悉，根据报告表结论，经局领导审核通过后，研究批复如下：一、项目位于保定市满城区大册营镇西村南侧中心地理坐标为北纬39°1’32.68”，东经115°22’7.13”。西侧、北侧为雨森纸厂边界，东侧、南侧为雨森纸厂库房和抄纸车间。二、项目总投资2305.67万元，其中环保投资800万元。购买雨森纸厂现有的55t/h燃煤蒸汽锅炉，对大册营镇纸制品园区京昆高速公路以北区域，南至京昆高速公路进行集中供热，供热范围包括沿街商业门脸、雨森纸厂、果脯加工园区内17家企业，供热规划面积为1.5平方公里。主要建设管线3.7km，其中主干管1.5km，支干管2.2km。三、你单位在建设及运营过程中要严格按本项目环境影响报告表规定的内容，认真落实各项污染防治措施，确保污染物稳定达标排放。1、废水：脱硫系统排污水、水处理系统树脂再生排污水及锅炉排污水回用于配置石灰乳液，水处理系统反洗水用于煤场喷淋抑尘。生活用水依托雨森纸厂现有生活污水处理系统排入大册营污水处理厂。2、废气：锅炉废气采用“SNCR+SCR脱硝系统＋布袋除尘器+石灰石膏法脱硫+管束式除尘器+湿电除尘+烟气脱白”的工艺，处理后的烟气经1根60米高烟囱（DA001）排放。执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1标准同时满足《关于做好2020年锅炉治理工作的通知》（冀气领办函[2020]16号）。灰库废气经布袋除尘器处理后由1根15米高排气筒（DA002）排放；执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。石灰粉仓废气经布袋除尘器处理后由1根15米高排气筒（DA003）排放，执行《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表2标准。无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放源的监控浓度限值。3、噪声：主要为生产时设备产生的噪声，采用厂房隔声、基础减震等措施，东厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其余厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。4、固体废物：除尘灰、灰渣、脱硫石膏、废树脂统一外售做建材。生活垃圾由环卫工人统一运送至环卫部门指定地点集中处置。四、全厂污染物排放总量控制指标为：COD:0t/a、氨氮：0t/a、总氮：0t/a、总磷：0t/a、颗粒物：6.749t/a、SO2：18.731t/a、NOx:26.696t/a、VOCs：0t/a。五、本项目实施后，保定雨森卫生用品有限公司年产16.1万吨卫生纸项目无燃煤锅炉设施；颗粒物:0t/a、SO2:0t/a、NOx:0t/a。六、项目建成后应先行按照排污许可管理要求，办理排污许可证，并按照《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号）及相关文件要求落实竣工环境保护验收工作。  公 章 2021年7月27日  |